## Белочка
Таблица Т.2.
Характеристика тепловых сетей
Район г. Асино Организация МУП АГП "Энергия-Т1" Котельная Белочка
Схема тепловой сети отопления ( открытая или закрытая) | [5 empty] | Закрытая
Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Протяженность участка по трассе в 2-х трубном исполнении, м | Количество тепловых камер (пунктов) | Условный диаметр труб, Ду,мм | Количество труб в сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Среднегодовые температуры воды в оС |  | Объем воды в сетях, м3 | Тип изоляции | Год постройки
[6 empty] | подающей линии | обратной линии
Отопление (подземный способ прокладки)
10 | 91 | 1 | 80 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.91483 | мин. вата | 1968
8 | 37.5 | 0 | 50 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.14726 | мин. вата | 1992
11 | 32 | 1 | 50 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.12566 | мин. вата | 1968
12 | 5 | 0 | 25 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.0049087 | мин. вата | 1968
Отопление (надземный способ прокладки)
3 | 19 | 0 | 100 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.29845 | мин. вата | 2008
4 | 39.6 | 0 | 65 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.26281 | мин. вата | 2008
7 | 48.3 | 0 | 80 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.48556 | мин. вата | 2000
13 | 85.6 | 0 | 150 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 3.0254 | мин. вата | 1968
14 | 279.2 | 0 | 100 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 4.3857 | мин. вата | 1968
16 | 196.9 | 0 | 80 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 1.9795 | мин. вата | 1968
15 | 63.2 | 0 | 50 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.24819 | мин. вата | 1968
5 | 3 | 0 | 40 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.0075398 | мин. вата | 2010
Итого | 900.3 | 2 | [5 empty] | 11.8857
Горячее водоснабжение (подземный способ прокладки)
Горячее водоснабжение (надземный способ прокладки)
Итого | 0 | [6 empty] | 0
Утвержденный график температурного режима в тепловой сети tпод/tобр =75 / 58 0С (приложить его копию к анкете и схему тепловых сетей см.Прил.№1 к Табл.2).
Руководитель организации _____________________ /А.В. Вульф/
Исполнитель _____________________ / Е.С. Грязнов / тел. 2-51-51
Note on B7: Федецкий И.И.: Укаазать в 2-х трубном исполнении

## Дружба
Таблица Т.2.
Характеристика тепловых сетей
Район г.Асино Организация МУП АГП "Энергия-Т1" Котельная "Дружба"
Схема тепловой сети отопления ( открытая или закрытая) | [5 empty] | Закрытая
Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Протяженность участка по трассе в 2-х трубном исполнении, м | Количество тепловых камер (пунктов) | Условный диаметр труб, Ду,мм | Количество труб в сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Среднегодовые температуры воды в оС |  | Объем воды в сетях, м3 | Тип изоляции | Год постройки
[6 empty] | подающей линии | обратной линии
Отопление (подземный способ прокладки)
36 | 78.2 | 3 | 300 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 11.0553 | Мин. вата | 1959-1990
63 | 32 | 0 | 250 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 3.1416 | URSA | 2018
37 | 120.7 | 3 | 200 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 7.5838 | Мин. вата | 1959-1990
1 | 56.7 | 1 | 200 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 3.5626 | Мин. вата | 2007
5 | 221.7 | 2 | 200 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 | 13.9298 | ППУ | 2011
38 | 159.2 | 3 | 150 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 5.6266 | Мин. вата | 1959-1990
65 | 21.9 |  | 150 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.77401 | Мин. вата | 2006
2 | 62.1 | 1 | 150 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 2.1948 | Мин. вата | 2007
3 | 119.1 | 4 | 125 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 2.9232 | Мин. вата | 2007
49 | 68.8 | 2 | 125 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 | 1.6886 | ППУ | 2013
39 | 555.5 | 3 | 100 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 8.7258 | Мин. вата | 1959-1990
28 | 150.3 | 1 | 100 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 2.3609 | Мин. вата | 1990-1998
4 | 140.1 | 1 | 100 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 2.2007 | Мин. вата | 2007
6 | 62 | 1 | 100 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.97389 | ППУ | 2011
50 | 559 | 1 | 100 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 | 8.7808 | ППУ | 2013
40 | 89.6 | 0 | 80 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.90076 | Мин. вата | 1959-1990
7 | 22.5 | 0 | 80 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.22619 | ППУ | 2011
52 | 63.3 | 1 | 80 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 | 0.63636 | ППУ | 2013
61 | 19.5 | 0 | 80 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.19604 | URSA | 2017
41 | 63.7 | 1 | 65 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.42275 | Мин. вата | 1959-1990
8 | 33.9 | 1 | 65 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.22498 | ППУ | 2011
10 | 23.5 | 2 | 65 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.15596 | Мин. вата | 2010
53 | 48 | 0 | 65 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 | 0.31856 | ППУ | 2013
57 | 59 | 0 | 65 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 | 0.39156 | ППУ | 2015
58 | 11.1 | 0 | 65 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 | 0.073666 | ППУ | 2013
9 | 4 | 0 | 50 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.015708 | ППУ | 2011
42 | 61.3 | 1 | 50 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.24072 | Мин. вата | 1959-1990
30 | 67.2 | 0 | 50 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.26389 | Мин. вата | 1990-1998
54 | 6.1 | 0 | 50 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 | 0.023955 | ППУ | 2013
56 | 64.6 | 0 | 50 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 |  | ППУ | 2014
23 | 28.5 | 0 | 50 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 |  | ППУ | 2016
62 | 26 | 0 | 50 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 |  | URSA | 2017
43 | 1.5 | 1 | 40 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.0037699 | Мин. вата | 1959-1990
55 | 80 | 0 | 40 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 | 0.20106 | ППУ | 2014
59 | 7 | 0 | 40 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.017593 | Мин. вата | 2015
47 | 38.7 |  | 40 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.097264 | URSA | 2016
44 | 80.4 | 1 | 32 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.12932 | Мин. вата | 1959-1990
31 | 11 | 0 | 32 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.017693 | Мин. вата | 1990-1998
| 55 | 0 | 32 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.088467 | URSA | 2019
48 | 8.5 |  | 25 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.0083449 | Мин. вата | 2003
45 | 203.7 | 0 | 25 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.19998 | Мин. вата | 1959-1990
32 | 12.8 | 0 | 25 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.012566 | Мин. вата | 1990-1998
| 27.2 |  | 25 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.026704 | URSA | 2019
46 | 7.2 | 0 | 20 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.0045239 | Мин. вата | 1959-1990
Отопление (надземный способ прокладки)
11 | 110.6 | 0 | 400 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 27.7968 | Мин. вата | 2012
33 | 318 | 0 | 300 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 44.9562 | Мин. вата | 1992
34 | 158.6 | 0 | 250 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 15.5705 | Мин. вата | 1992
64 | 11 | 0 | 250 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 1.0799 | URSA | 2018
12 | 59.2 | 0 | 200 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 3.7196 | Мин. вата | 2012
25 | 252.3 | 0 | 200 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 15.8525 | Мин. вата | 2002
13 | 127.2 | 0 | 200 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 7.9922 | Мин. вата | 2006
35 | 141.9 | 0 | 200 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 8.9158 | URSA | 1992
26 | 195.3 | 0 | 150 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 6.9025 | Мин. вата | 2002
14 | 197.3 | 0 | 125 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 4.8425 | Мин. вата | 2006
27 | 65.8 | 0 | 100 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 1.0336 | Мин. вата | 2002
51 | 48.4 | 0 | 100 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.76027 | ППУ | 2013
16 | 120 | 0 | 80 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 1.2064 | Мин. вата | 2011
60 | 2.5 | 0 | 80 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.025133 | URSA | 2017
17 | 93.8 | 0 | 50 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.36835 | Мин. вата | 2006
18 | 17 | 0 | 50 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.066759 | Мин. вата | 2012
19 | 69.5 | 0 | 40 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.17467 | Мин. вата | 2007
20 | 13.9 | 0 | 40 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.034935 | Мин. вата | 2012
21 | 86.5 | 0 | 32 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.13913 | Мин. вата | 2012
| 26.9 |  | 25 | 3 | надземная | 55.3 | 45.3 |  | URSA | 2019
22 | 19 | 0 | 25 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.018653 | Мин. вата | 2007
Итого | 5766.8 | 34 | [5 empty] | 221.877
Горячее водоснабжение (подземный способ прокладки)
33 | 128.2 | 0 | 150 / 100 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | Мин. вата | 1959-1990
34 | 70.7 |  | 150 / 125 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | Мин. вата | 1959-1990
1 | 56.7 | 0 | 125 / 100 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | Мин. вата | 2007
57 | 32 | 0 | 125 / 100 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | Мин. вата | 2018
35 | 21.9 | 0 | 100 / 80 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | Мин. вата | 2006
2 | 62.1 | 0 | 100 / 80 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | Мин. вата | 2007
5 | 221.7 | 0 | 100 / 80 | 2 | бесканальная | 65 | 55 | #VALUE! | ППУ | 2011
36 | 29.7 | 0 | 80 / 65 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | Мин. вата | 1959-1990
3 | 119.1 | 0 | 80 / 65 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | Мин. вата | 2007
44 | 68.8 | 0 | 80 / 65 | 2 | бесканальная | 65 | 55 | #VALUE! | ППУ | 2013
37 | 165.4 | 0 | 65 | 2 | канальная | 65 | 55 | 1.0977 | Мин. вата | 1959-1990
4 | 70.1 | 0 | 65 / 50 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | Мин. вата | 2007
45 | 559 | 0 | 65 / 50 | 2 | бесканальная | 65 | 55 | #VALUE! | ППУ | 2013
38 | 345.3 | 0 | 50 | 2 | канальная | 65 | 55 | 1.356 | Мин. вата | 1959-1990
26 | 185.3 | 0 | 50 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.72767 | Мин. вата | 1990-1998
6 | 84.5 | 0 | 50 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.33183 | ППУ | 2011
46 | 63.3 | 0 | 50 / 40 | 2 | бесканальная | 65 | 55 | #VALUE! | ППУ | 2013
59 | 70 | 0 | 50 / 40 | 2 | канальная | 65 | 55 |  | Мин. вата | 2007
60 | 15.1 |  | 50 / 40 | 2 | канальная | 65 | 55 |  | Мин. вата | 1959-1990
53 | 11.1 | 0 | 50 / 32 | 2 | бесканальная | 65 | 55 | #VALUE! | ППУ | 2013
61 | 17.1 |  | 50 / 32 | 2 | канальная | 65 | 55 |  | Мин. вата | 1959-1990
39 | 9.4 | 0 | 40 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.023625 | Мин. вата | 1959-1990
27 | 42.7 | 0 | 40 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.10732 | Мин. вата | 1990-1998
7 | 33.9 | 0 | 40 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.0852 | ППУ | 2011
9 | 23.5 | 0 | 40 / 25 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | Мин. вата | 2010
47 | 48 | 0 | 40 / 32 | 2 | бесканальная | 65 | 55 | #VALUE! | ППУ | 2013
52 | 59 | 0 | 40 / 32 | 2 | бесканальная | 65 | 55 | #VALUE! | ППУ | 2015
55 | 19.5 | 0 | 40 / 32 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2017
40 | 101.3 | 0 | 32 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.16294 | Мин. вата | 1959-1990
28 | 24.5 | 0 | 32 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.039408 | Мин. вата | 1990-1998
8 | 4 | 0 | 32 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.006434 | ППУ | 2011
51 | 64.6 | 0 | 32 | 2 | бесканальная | 65 | 55 | 0.10391 | ППУ | 2014
48 | 6.1 | 0 | 32 / 25 | 2 | бесканальная | 65 | 55 | #VALUE! | ППУ | 2013
50 | 80 | 0 | 32 / 25 | 2 | бесканальная | 65 | 55 | #VALUE! | ППУ | 2014
54 | 7 | 0 | 32 / 20 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | Мин. вата | 2015
41 | 94.3 | 0 | 25 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.092579 | Мин. вата | 1959-1990
| 55 | 0 | 25 / 20 | 3 | канальная | 65 | 55 |  | URSA | 2019
42 | 107.5 | 0 | 20 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.067544 | Мин. вата | 1959-1990
29 | 9.2 | 0 | 20 / 15 | 2 | канальная | 65 | 55 | #VALUE! | Мин. вата | 1992
10 | 3.5 | 0 | 20 | 2 | бесканальная | 65 | 55 | 0.0021991 | Мин. вата | 2017
| 27.2 |  | 20 |  | канальная | 65 | 55 |  | URSA | 2019
43 | 191 | 0 | 15 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.067505 | Мин. вата | 1959-1990
30 | 23.8 | 0 | 15 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.0084116 | Мин. вата | 1990-1998
23 | 8.5 | 0 | 15 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.0030041 | Мин. вата | 2003
63 | 8.4 |  | 15 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.0029688 | URSA | 2017
Горячее водоснабжение (надземный способ прокладки)
13 | 110.6 | 0 | 200 | 2 | надземная | 65 | 55 | 6.9492 | Мин. вата | 2012
12 | 127.2 | 0 | 150 | 2 | надземная | 65 | 55 | 4.4956 | Мин. вата | 2006
24 | 252.3 | 0 | 150 / 125 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | Мин. вата | 2002
31 | 540.3 | 0 | 150 / 125 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | Мин. вата | 1992
32 | 78.2 | 0 | 150 / 100 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | Мин. вата | 1992
58 | 11 | 0 | 125 / 100 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | Мин. вата | 2018
25 | 195.3 | 0 | 100 / 50 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | Мин. вата | 2002
14 | 59.2 | 0 | 100 / 80 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2011
49 | 48.4 | 0 | 65 / 50 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | ППУ | 2013
15 | 120 | 0 | 50 | 2 | надземная | 65 | 55 | 0.47124 | ППУ | 2011
16 | 197.3 | 0 | 50 | 2 | надземная | 65 | 55 |  | URSA | 2006
18 | 17 | 0 | 40 / 32 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2012
56 | 2.5 | 0 | 40 / 32 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2017
17 | 93.8 | 0 | 40 / 25 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | Мин. вата | 2006
19 | 91.9 | 0 | 25 / 20 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2012
20 | 69.5 | 0 | 20 | 2 | надземная | 65 | 55 | 0.043668 | URSA | 2007
| 11.3 | 0 | 20 / 15 | 3 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | URSA | 2019
62 | 9 | 0 | 15 | 2 | надземная | 65 | 55 | 0.0031809 | URSA | 2018
21 | 79.4 | 0 | 15 | 2 | надземная | 65 | 55 | 0.028062 | URSA | 2007
Итого | 5563.2 | 0 | [5 empty] | #VALUE!
11330
Утвержденный график температурного режима в тепловой сети tпод/tобр = 75 / 58 0С (приложить его копию к анкете и схему тепловых сетей см.Прил.№1 к Табл.2).
Руководитель организации _____________________ /А.В. Вульф/
Исполнитель _____________________ /Е.С. Грязнов/ тел. 2-51-51
Note on B7: Федецкий И.И.: Укаазать в 2-х трубном исполнении

## Лесозавод
Таблица Т.2.
Характеристика тепловых сетей
Район г. Асино Организация МУП АГП "Энергия-Т1" Котельная "Лесозавод"
Схема тепловой сети отопления ( открытая или закрытая) | [5 empty] | закрытая
Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Протяженность участка по трассе в 2-х трубном исполнении, м | Количество тепловых камер (пунктов) | Условный диаметр труб, Ду,мм | Количество труб в сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Среднегодовые температуры воды в оС |  | Объем воды в сетях, м3 | Тип изоляции | Год постройки
[6 empty] | подающей линии | обратной линии
Отопление (подземный способ прокладки)
14 | 87 | 0 | 65 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.57739 | Мин. вата | 1980
15 | 177.8 | 1 | 50 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.69822 | Мин. вата | 1980
16 | 89.4 | 0 | 40 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.22469 | Мин. вата | 1980
17 | 107.8 | 0 | 32 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.1734 | Мин. вата | 1980
Отопление (надземный способ прокладки)
7 | 75.2 | 0 | 125 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 1.8457 | Мин. вата | 2007
1 | 67.6 | 0 | 150 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 2.3892 | Мин. вата | 2006
2 | 141.5 | 0 | 125 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 3.4729 | Мин. вата | 2006
18 | 81.2 | 0 | 100 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 1.2755 | Мин. вата | 1980
3 | 101.8 | 0 | 100 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 1.5991 | Мин. вата | 2006
8 | 94.8 | 0 | 80 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.95303 | Мин. вата | 2007
4 | 41.5 | 0 | 80 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.4172 | Мин. вата | 2006
19 | 14 | 0 | 65 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.092913 | Мин. вата | 1980
5 | 133.5 | 0 | 65 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.88599 | Мин. вата | 2006
9 | 111.7 | 0 | 65 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.74131 | Мин. вата | 2007
20 | 261.6 | 0 | 50 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 1.0273 | Мин. вата | 1980
10 | 41.6 | 0 | 50 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.16336 | Мин. вата | 2007
21 | 20 | 0 | 40 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.050265 | Мин. вата | 1980
11 | 143.5 | 0 | 40 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.36065 | Мин. вата | 2007
22 | 28.5 | 0 | 32 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.045842 | Мин. вата | 1980
12 | 66.3 | 0 | 32 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.10664 | Мин. вата | 2007
23 | 18.5 |  | 32 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.029757 | URSA | 2017
Итого | 1904.8 | 1 | [5 empty] | 16.9939
Горячее водоснабжение (подземный способ прокладки)
Горячее водоснабжение (надземный способ прокладки)
Итого | 0 | [6 empty] | 0
Утвержденный график температурного режима в тепловой сети tпод/tобр = 75 / 58 0С (приложить его копию к анкете и схему тепловых сетей см.Прил.№1 к Табл.2).
Руководитель организации _____________________ /А.В. Вульф/
Исполнитель _____________________ /Е.С. Грязнов/ тел. 2-51-51
ср. диаметр, мм | отопление | ГВС | Общий
| #REF! | 0 | #REF!
Note on B7: Федецкий И.И.: Укаазать в 2-х трубном исполнении

## МПМК
Таблица Т.2.
Характеристика тепловых сетей
Район г. Асино Организация МУП АГП "Энергия-Т1" Котельная "МПМК"
Схема тепловой сети отопления ( открытая или закрытая) | [5 empty] | закрытая
Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Протяженность участка по трассе в 2-х трубном исполнении, м | Количество тепловых камер (пунктов) | Условный диаметр труб, Ду,мм | Количество труб в сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Среднегодовые температуры воды в оС |  | Объем воды в сетях, м3 | Тип изоляции | Год постройки
[6 empty] | подающей линии | обратной линии
Отопление (подземный способ прокладки)
5 | 95.1 | 0 | 150 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 3.3611 | мин. вата | 1980
14 | 60 | 0 | 150 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 |  | ППУ | 2016
2 | 476.4 | 2 | 150 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 16.8374 | мин. вата | 1991
3 | 160.6 | 1 | 100 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 2.5227 | мин. вата | 1991
17 | 19.4 | 1 | 100 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.30473 | мин. вата | 1994
18 | 3.6 | 1 | 80 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 |  | ППУ | 2018
6 | 46.4 | 0 | 80 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 |  | URSA | 2018
7 | 94.9 | 0 | 65 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.62981 | мин. вата | 1991
8 | 17.4 | 0 | 65 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.11548 | мин. вата | 1980
9 | 418.6 | 1 | 50 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 1.6438 | мин. вата | 1980
4 | 104.4 | 0 | 50 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 | 0.40998 | мин. вата | 1991
19 | 8.3 | 1 | 50 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 | 0.032594 | мин. вата | 1994
15 | 31.5 | 0 | 50 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 |  | URSA | 2017
20 | 30 | 0 | 40 | 2 | канальная | 55.3 | 45.3 |  | ППУ | 2018
21 | 31.5 | 0 | 40 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 |  | ППУ | 2018
22 | 30.8 | 0 | 32 | 2 | бесканальная | 55.3 | 45.3 |  | мин. вата | 1994
Отопление (надземный способ прокладки)
1 | 157.8 | 0 | 150 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 5.5771 | мин. вата | 2006
11 | 84.5 | 0 | 150 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 2.9865 | мин. вата | 1980
12 | 208.1 | 0 | 100 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 3.2688 | мин. вата | 1980
16 | 22.5 | 0 | 40 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.056549 | URSA | 2010
23 | 70.4 | 0 | 40 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.17693 | URSA | 2018
13 | 16 | 0 | 50 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.062832 | мин. вата | 1980
24 | 47.6 | 0 | 32 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.076564 | URSA | 2010
Итого | 2235.8 | 7 | [5 empty] | 38.0629
Горячее водоснабжение (подземный способ прокладки)
6 | 95.1 | 0 | 100 | 2 | канальная | 65 | 55 | 1.4938 | мин. вата | 1980
3 | 476.4 | 0 | 100 | 2 | канальная | 65 | 55 | 7.4833 | мин. вата | 1991
13 | 60 | 0 | 65 / 50 | 2 | бесканальная | 65 | 55 |  | ППУ | 2016
7 | 17.4 | 0 | 50 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.06833 | мин. вата | 1980
4 | 359.9 | 0 | 50 | 2 | канальная | 65 | 55 | 1.4133 | мин. вата | 1991
16 | 19.4 | 0 | 50 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.076184 | мин. вата | 1994
17 | 8.3 | 0 | 50 | 2 | бесканальная | 65 | 55 | 0.032594 | мин. вата | 1994
8 | 150.1 | 0 | 40 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.37724 | мин. вата | 1980
18 | 50 | 0 | 40 / 25 | 2 | бесканальная | 65 | 55 |  | ППУ | 2018
9 | 143.1 | 0 | 32 | 2 | канальная | 65 | 55 | 0.23018 | мин. вата | 1980
14 | 31.5 | 0 | 32 | 2 | канальная | 65 | 55 |  | URSA | 2017
19 | 30 | 0 | 25 / 20 | 2 | канальная | 65 | 55 |  | ППУ | 2018
1 | 31 | 0 | 20 | 2 | бесканальная | 65 | 55 | 0.019478 | мин. вата | 2011
Горячее водоснабжение (надземный способ прокладки)
11 | 84.5 | 0 | 100 | 2 | надземная | 65 | 55 | 1.3273 | мин. вата | 1980
2 | 157.8 | 0 | 65 / 50 | 2 | надземная | 65 | 55 | #VALUE! | мин. вата | 2006
12 | 220.1 | 0 | 50 | 2 | надземная | 65 | 55 | 0.86433 | мин. вата | 1980
15 | 22.5 | 0 | 32 / 25 | 2 | надземная | 65 | 55 |  | URSA | 2017
20 | 70.4 | 0 | 25 / 20 | 2 | надземная | 65 | 55 |  | ППУ | 2018
10 | 47.6 | 0 | 25 | 2 | надземная | 65 | 55 | 0.046731 | мин. вата | 2010
Итого | 2075.1 | 0 | [5 empty] | #VALUE!
4310.9
Утвержденный график температурного режима в тепловой сети tпод/tобр = 75 / 58 0С (приложить его копию к анкете и схему тепловых сетей см.Прил.№1 к Табл.2).
Руководитель организации _____________________ /А.В. Вульф/
Исполнитель _____________________ /Е.С. Грязнов/ тел. 2-51-51

## ХДСУ
Таблица Т.2.
Характеристика тепловых сетей
Район Асиновский Организация МУП АГП "Энергия-Т1" БМК "ХДСУ"
Схема тепловой сети отопления (открытая или закрытая) | [5 empty] | Закрытая
Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Протяженность участка по трассе в 2-х трубном исполнении, м | Количество тепловых камер (пунктов) | Условный диаметр труб, Ду,мм | Количество труб в сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Среднегодовые температуры воды в оС |  | Тип изоляции | Год постройки
[6 empty] | подающей линии | обратной линии
Отопление (подземный способ прокладки)
Отопление (надземный способ прокладки)
1 | 46 | 0 | 65 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | Мин. вата | 2007
2 | 72.5 | 0 | 50 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | Мин. вата
3 | 12.5 | 0 | 32 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | Мин. вата
Итого | 131
Горячее водоснабжение (подземный способ прокладки)
Горячее водоснабжение (надземный способ прокладки)
1 | 46 | 0 | 40 / 32 | 2 | надземная | 65 | 55 | Мин. вата | 2007
2 | 72.5 | 0 | 32 / 25 | 2 | надземная | 65 | 55 | Мин. вата
3 | 12.5 | 0 | 25 / 20 | 2 | надземная | 65 | 55 | Мин. вата
Итого | 131
Утвержденный график температурного режима в тепловой сети tпод/tобр = 75 / 58 0С (приложить его копию к анкете и схему тепловых сетей см.Прил.№1 к Табл.2).
Руководитель организации _____________________ /А.В. Вульф/
Исполнитель _____________________ /Е.С. Грязнов/ тел. 2-51-51
ср. диаметр, мм | отопление | ГВС | Общий
| 53.5496 | #VALUE! | #VALUE!
Note on B7: Федецкий И.И.: Укаазать в 2-х трубном исполнении

## Причулымская СОШ
Таблица Т.2.
Характеристика тепловых сетей
Район Асиновский Организация МУП АГП "Энергия-Т1" Котельная "Причулымская СОШ"
Схема тепловой сети отопления ( открытая или закрытая) | [5 empty] | закрытая
Наименование участка (района) эксплуатации тепловых сетей | Протяженность участка по трассе в 2-х трубном исполнении, м | Количество тепловых камер (пунктов) | Условный диаметр труб, Ду,мм | Количество труб в сети, шт. | Способ прокладки (бесканальная, в каналах, надземная) | Среднегодовые температуры воды в оС |  | Объем воды в сетях, м3 | Разность геодезических отметок, м | Гидравлическое сопротивление сети, Рг=Рпод-Робр, м.вод.ст.
[6 empty] | подающей линии | обратной линии
Отопление
| 86.8 | 0 | 50 | 2 | надземная | 55.3 | 45.3 | 0.34086
Итого | 86.8 | [6 empty] | 0.34086
Горячее водоснабжение
Итого | 0 | [6 empty] | 0
Утвержденный график температурного режима в тепловой сети tпод/tобр = / 0С (приложить его копию к анкете и схему тепловых сетей см.Прил.№1 к Табл.2).
Руководитель организации _____________________ /А.В. Вульф/
Исполнитель _____________________ /Е.С. Грязнов/ тел. 2-54-60
Note on B7: Федецкий И.И.: Укаазать в 2-х трубном исполнении