## 2025
| Согласовано: | [5 empty] | Утверждаю:
| Глава Асиновского городского поселения | [5 empty] | И.о. директора МКП АГП "АЕРЦ"
| Вульф А.В.______________ | [5 empty] | Деревнин Д.А.___________
| "____ " апреля 2025 г. | [5 empty] | "____ " апреля 2025 г.
План ремонта
тепловых сетей за средства МКП АГП "АЕРЦ" по подготовке к отопительному периоду 2025-2026г.
№ п/п | Участок ремонта, адрес | Принадлежность | Протяженность трассы, м | Фактический диаметр,мм | Расчетный диаметр, мм | Состав ремонта (замена труб,замена или монтаж запорной арматуры,ремонт изоляции,ремонт) | Характеристика объекта (тип трубы, арматуры, изоляции) | Месяц выполнения работ (подлежит корректировке после окончания ОЗП)
2 | Т.К. Ул. 9 Мая, 60, 62, 62а | Муниципальная |  |  |  | Устройство кирпичной кладки горловины Т.К. на уровень асфальта. | Труба сталь, утеплитель "URSA", стеклопластик РСТ, запорная арматура, электроды, краска | май -сентябрь Собственник
1 | Замена подземного участка теплосети от ТК до ввода в МКД ул. Транспортная 1 | Муниципальная | 12 | Ду 100*2 Ду 40/40 | Ду 80*2 Ду 50/40 | замена трубы и запорной арматуры | Труба ВГП ППУ-ПЭ; Кран шаровый под приварку | июнь
2 | Замена подземного участка теплосети от ТК до ввода в МКД ул. имени Ленина 33 | Муниципальная | 39 | Ду 80*2 Ду 50/40 | Ду 65*2 Ду 40/32 | замена трубы и запорной арматуры | Труба ВГП ППУ-ПЭ; Кран шаровый под приварку | июнь -июль
3 | Замена подземного участка теплосети от ТК до ввода в МКД ул. имени Ленина 33а | Муниципальная | 12 | Ду 100/80 Ду 50/50 | Ду 70*2 Ду 40/32 | замена трубы и запорной арматуры | Труба ВГП ППУ-ПЭ; Кран шаровый под приварку | июнь
4 | Замена подземного участка теплосети от ТК до ввода в МКД ул. имени Ленина 31 | Муниципальная | 12 | Ду 100*2 Ду 80/70 | Ду 100*2 Ду 70/50 | замена трубы и запорной арматуры | Труба ВГП ППУ-ПЭ; Кран шаровый под приварку | июнь -июль
5 | Замена подземного участка теплосети от ТК до ввода в МКД ул. имени Ленина 31а | Муниципальная | 13 | Ду 100*2 Ду 70/50 | Ду 80*2 Ду 50/40 | замена трубы и запорной арматуры | Труба ВГП ППУ-ПЭ; Кран шаровый под приварку | июнь -июль
6 | Замена подземного участка теплосети от ТК до ввода в МКД ул.Сельская 49 | Муниципальная | 44 | Ду 100*2 Ду 70/50 | Ду 80*2 Ду 50/40 | замена трубы и запорной арматуры | Труба ВГП ППУ-ПЭ; Кран шаровый под приварку | август
7 | Замена подземного участка теплосети от ТК до подъема через ул.Сельская | Муниципальная | 31 | Ду 150*2 Ду 70/50 | Ду 150*2 Ду 70/50 | замена трубы и запорной арматуры | Труба ВГП ППУ-ПЭ; Кран шаровый под приварку | август
8 | Замена подземного участка теплосети от ТК до ввода в МКД ул.Тельмана 38 | Муниципальная | 66 | Ду 125*2 | Ду 80*2 | замена трубы и запорной арматуры | Труба ВГП ППУ-ПЭ; Кран шаровый под приварку | май
| ИТОГО: |  | 229
Замена запорной арматуры на тепловых сетях
1 | ТК ул. Транспортная магистраль ГВС обратная линия в сторону ул.Центральная | Муниципальная |  | Ду 65*1 | Ду 65*1 | Замена | кран шаровый цельносварной приварной стальной | май -сентябрь
2 | Магистраль ГВС подающая линия в сторону МКД ул. имени Ленина 88 | Муниципальная |  | Ду100*1 | Ду100*1 | Замена | затвор поворотный дисковый | май -сентябрь
3 | ТК ответвление отопление и ГВС на МКД ул. имени Ленина 45 | Муниципальная |  | Ду 150*2; 50*2 | Ду 80*2; 50*2 | Замена | кран шаровый цельносварной приварной стальной | май -сентябрь
4 | Ответвление отопление на МКД ул. Шевченко 10 | Муниципальная |  | Ду 40*2 | Ду 40*2 | Замена | кран шаровый цельносварной приварной стальной | май -сентябрь
5 | Ответвление отопление на МКД ул. АВПУ 33 | Муниципальная |  | Ду 40*2 | Ду 40*2 | Замена | кран шаровый цельносварной приварной стальной | май -сентябрь
6 | ТК ответвление отопление на Сбербанк | Муниципальная |  | Ду50 | Ду50*1 | Замена | кран шаровый цельносварной приварной стальной | май -сентябрь
7 | Магистраль ГВС обратная линия возле ответвления на мкр. Гагагрина | Муниципальная |  | Ду50 | Ду50*1 | Замена | кран шаровый цельносварной приварной стальной | май -сентябрь
8 | ТК ответвление отопление на Музей | Муниципальная |  | Ду250*2 | Ду250*2 | Замена | задвижка с обрезиненным клином | май -сентябрь
9 | Магистраль ГВС ответвление в сторону БЭЦ, ул. Щорса | Муниципальная |  | Ду150;125 | Ду150;125 | Замена | задвижка с обрезиненным клином | май -сентябрь
10 | Ответвление отопление в сторону гаражей РОВД | Муниципальная |  | Ду 32 | Ду 32 | Замена | кран шаровый цельносварной приварной стальной | май -сентябрь
11 | ТК ответление ГВС на МКД ул. имени Липатова 27 | Муниципальная |  | Ду 32 | Ду 32 | Замена | кран шаровый цельносварной приварной стальной | май -сентябрь
12 | ТК ул. имени Ленина 89 магистраль обратная линия в сторону МПМК отопление и ГВС | Муниципальная |  | Ду200*1; Ду100*1; | Ду200*1; Ду100*1; | Монтаж | затвор поворотный дисковый | май -сентябрь
13 | ТК МКД ул. Сельская 31в ответвление в сторону МКД ул. имени Ленина 81 ГВС обратная линия | Муниципальная |  | Ду50*1 | Ду50*1 | Монтаж | затвор поворотный дисковый | май -сентябрь
14 | ТК ответвление в сторону МКД ул. Сельская 31б ГВС обратная линия | Муниципальная |  | Ду80*1 | Ду50*1 | Монтаж | затвор поворотный дисковый | май -сентябрь
15 | Магистраль ответвление в сторону МКД ул. имени Ленина 91 ГВС обратная линия | Муниципальная |  | Ду50*1 | Ду50*1 | Монтаж | затвор поворотный дисковый | май -сентябрь
16 | ТК ответвление ГВС подающая линия МКД ул. имени Ленина 88а | Муниципальная |  | Ду50 | Ду50*1 | Замена | кран шаровый цельносварной приварной стальной | май -сентябрь
17 | Ответвление ГВС подающая линия ТК МКД ул. имени Ленина 133 | Муниципальная |  | Ду40 | Ду40*1 | Замена | кран шаровый цельносварной приварной стальной | май -сентябрь
Замена тепло и гидро изоляци на тепловых сетях
4 | От ул. имени Липатова до МКД ул. Стадионная 15 | Муниципальная | 195 | (200;200) 100;70 |  | Замена тепло-гидро изоляции | Утеплитель: URSA GEO M-25,15 Укрывной материал: фольмоткань СФ (160-35),стеклопластик РСТ 430 ЛВ | январь -сентябрь
8 | Компенсатор через ул. Партизанская | Муниципальная | 25 | 250;250;(70;50) |  | Замена тепло-гидро изоляции | Утеплитель: URSA GEO M-25,15 Укрывной материал: фольмоткань СФ (160-35),стеклопластик РСТ 430 ЛВ | январь -сентябрь
9 | От угольной котельной Гагарина до ответвления на мкр. Гагарина | Муниципальная | 270 | 300;300;(150;50) |  | Замена тепло-гидро изоляции | Утеплитель: URSA GEO M-25,15 Укрывной материал: фольмоткань СФ (160-35),стеклопластик РСТ 430 ЛВ | январь -сентябрь
10 | От угольной котельной Гагарина до МКД по ул. 370 Стрелковой дивизии 46 | Муниципальная | 285 | 200;200;(70;32) |  | Замена тепло-гидро изоляции | Утеплитель: URSA GEO M-25,15 Укрывной материал: фольмоткань СФ (160-35),стеклопластик РСТ 430 ЛВ | январь -сентябрь
12 | от ТК МКД ул. имени Липатова 34 до детского сада "Солнышко" | Муниципальная | 85 | 150;100(150;80) |  | Замена тепло-гидро изоляции | Утеплитель: URSA GEO M-25,15 Укрывной материал: фольмоткань СФ (160-35),стеклопластик РСТ 430 ЛВ | январь -сентябрь
| ИТОГО: |  | 860
Начальник цеха по обслуживанию теплосетевого оборудования МКП АГП "АЕРЦ" Асташов А.В.
Главный инженер МКП АГП "АЕРЦ" Анисимов С.В.